## Slide 1: Nowoczesne systemy do budowy sieci podziemnych: - aspekt jakościowy - przegląd rozwiązań
Piotr Dańczuk
piotr.danczuk@uponor.com
tel. 600-817-400
Uponor Infra to spółka joint venture powstała z połączenia KWH Pipe i Uponor

## Slide 2: Nasza historia
2016
Uponor Infra
1964 Rozpoczęcie działalności Upo Plastics w Finlandii
1982 Powstaje marka Uponor
1952 Powstaje firma N.Lundbegs Fabriks AB (Szwecja)
1620 Johan de la Gardie zakłada firmę Wirsbo Bruks AB
Koniec lat 90. Uponor jest największym producentem rur z tworzyw sztucznych na świecie
1929 Powstaje tartak Wiik & Höglund
1951-1955 Firma rozszerza działalność o tworzywa sztuczne
1976 Pierwszy na świecie producent rur PE 1600 mm
Rozpoczęcie produkcji rur do sieci ciepłowniczych
1984-1986 Firma zmienia nazwę na KWH Pipe
Rozpoczęcie produkcji rur Weholite
2008 Największa rura Weholite DN/ID 3,5 m

## Slide 3: Gdzie jesteśmy – fabryki i sprzedaż
Uponor Infra
1 600 pracowników
obroty 397 mln EUR (2012 r.)
Notes: Całkowite obroty:
KWH Pipe 248 milionów EUR, 2012 r.
Uponor Infrastructure 149 milionów EUR, 2012 r.
Legenda:
[niebieski] Zakład produkcyjny
[zielony] Biuro sprzedaży
Nazwy krajów [+ miast, jeżeli nazwy podlegają tłumaczeniu]
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Dania
Estonia
Łotwa – Ryga
Litwa – Wilno
Rosja
Kanada
Niemcy
Polska – Kleszczów, Warszawa
Czechy – Praga
Wielka Brytania
Tajlandia

## Slide 4: Uponor Infra w Polsce

## Slide 5: Rozwiązania infrastrukturalne z PEHD i PP
Kompletne i kompatybilne systemy do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej
Rurociągi ciśnieniowe wody pitnej
i kanalizacji
Zbiorniki do wody pitnej, ścieków i p.poż.
Systemy renowacji rurociągów
Przepusty drogowe i kolejowe
Odwodnienia autostrad i parkingów
…oraz wiele innych zastosowań
Notes: WE KNOW ABOUT THE CUSTOMERS CHALLENGES:
______________________________________________
Storm Water
Flooding cause expensive damage
Sewer
Limited investment rate in sewer systems becomes a health risk
Pressure
The leakage from/into pressurized water and sewer systems consume more resources than necessary
Cable & Telecom
A modern society requires increased security
Waste Water Treatment
Save the sea from waste water
House Drainage
Water leaks causing flooded basements
Radon
Unhealthy air cause illness
Under Ground Ventilation
Health awareness require expensive modern building
Renovation
Renovation requires major intervention
Special Constructions
The solution might not be invented yet

## Slide 6: Lata 50-te
Źródło : KWH Pipe Finland Keppo Mansion

## Slide 7: Uponor Infra w Polsce – Lata 90-te
Pierwsza renowacja w Polsce 1989, Świecie

## Slide 8: Jakość materiału w produktach PEHD
Klasa materiału - test klasyfikacyjny ustalenie MRS wg. ISO 9080 (czas trwania testu 10 000h)
Do 2012 materiały:
PE100 i PE100+
Od 2012 wg normy PN-EN 12201-2:2012
PE 100 = PE100+

## Slide 9: PN-EN ISO 9080:2013-04E Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych
  Oznaczenie przez ekstrapolację

## Slide 10
Właściwość | Wymagania wg normy PN-EN12201:2011 | Sugerowane Zaostrzone Wymagania | Jednostka | Metoda badania 1)
Surowiec 2) |  |  |  | 
Gęstość tworzywa | ≥930 | ≥955 | kg/m3 | ISO 1183:1987
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) 190˚C/5kg | 0,2÷1,4 | 0,2÷0,3 | g/10min | EN ISO 1133:1999 warunek T
Zawartość sadzy (tworzywa czarne) | 2÷2,5 | 2÷2,5 | % masowo | ISO 6964:1986
Zdyspergowanie sadzy | Stopień ≤ 3 | Stopień ≤ 2 | - | ISO 18553:2002
Czas indukcji utleniania 210˚C | ≥20 | ≥45 | min | EN 728
Powolny wzrost pęknięć (PE100) | Brak uszkodzenia w czasie badania t≥500h | Brak uszkodzenia w czasie badania t>500h | h | ISO 13479:1997
Odporność na szybką propagację pęknięć (PE100-10bar; PE80- 8bar) | Zatrzymana | Zatrzymana | - | ISO 13477:1997
Specyfikacja dla rur ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)
Tablica 1

## Slide 11
Właściwość | Wymagania wg normy PN-EN12201:2011 | Sugerowane Zaostrzone Wymagania | Jednostka | Metoda badania 1)
Rury |  |  |  | 
Wygląd zewnętrzny | Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne powinny być gładkie, czyste pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych, takich które mogłyby uniemożliwić spełnienie wymagań wg normy | Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne powinny być gładkie, czyste pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych, takich które mogłyby uniemożliwić spełnienie wymagań wg normy | - | Kontrola wzrokowa
Barwa | Czarna | Czarna4) | - | 
Wymiary 3) | Wg wymagań zamawiającego | Wg wymagań zamawiającego |  | EN ISO 3126
Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 350 | ≥ 500 | % | EN ISO 62590-1:2001 ISO 6259-3:1997
Masowy wskaźnik płynięcia | Zmian wywołana przetwórstwem <±20% | Zmian wywołana przetwórstwem <±20% | g/10min | EN ISO 1133:1999 warunek T
Czas indukcji utleniania 210˚C | ≥20 | ≥ 40 | min | EN 728
Specyfikacja dla rur ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)
Tablica 2

## Slide 12: Wydłużenie przy zerwaniu ≥500%
Wydłużenie <139%

## Slide 13: Rurociąg wyprodukowany z pozaklasowego PE po 2 latach eksploatacji wydłużenie tylko 139 %

## Slide 14
Badania zgrzewów doczołowych
Wytrzymałość na rozciąganie na pełnej grubości ścianki badana wg ISO 13953.
Badanie należy prowadzić do uszkodzenia próbki.
Za pozytywny wynik badania uznaje się plastyczne zniszczenie próbki.

## Slide 15
Jak skutecznie wymagać jakości ?
Świadectwo odbioru 3.1, wg
PN-EN 10204

## Slide 16: System Weholite AT-15-7404_2014 / ITB AT 2009-03-0544_2 / IBDiM

## Slide 17: Elementy systemu – rurociągi
Weholite PE & PP
Ф300 - 3000mm
SN 2; 4; 6; 8; 10, 12,5; 16 [kN/m2]

## Slide 18
dla średnic DN=ID<1000mm rury i kształtki łączone są przy pomocy złączki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelką co najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki.
Dla średnic DN=ID>=1000mm połączenia rur i kształtek zaprojektowane są w technologii spawania ekstruzyjnego, nierozłączne, gwarantujące możliwość przenoszenia osiowych sił wzdłużnych

## Slide 19: Weholite - dwukielich dn300-1000mm z uszczelkami wielowargowymi
Weholite - połączenie zatrzaskowe
DN600 – DN1200

## Slide 20
Weholite – spawanie ekstruzyjne dn300-1000mm

## Slide 21: Elementy systemu – studzienki AT-15-9201-2014 / ITB ; AT2009-03-0572_2 / IBDIM
Weho Ф400 - 3000mm
kinetowe, ekscentryczne, osadnikowe, kaskadowe, trójnikowe
i inne

## Slide 23: Studzienki Weho – komory dociążające
Dociążenie pod kinetą – najlepszy sposób na zapewnienie stateczności studzienki tworzywowej w warunkach wysokiego wyporu wody gruntowej

## Slide 26: Zbiorniki Weho AT-15-8544_2011 / ITB

## Slide 27
Zbiorniki PEHD WEHO |  | 
Zbiorniki Weho SN2 – SN16 | Ф800 - 3000mm | Zastosowanie Zbiorniki retencyjne wód deszczowych, szamba, oczyszczalnie ścieków, separatory, zbiorniki na wodę, p.poż. etc.

## Slide 29: Zbiorniki Weho: retencyjne, technologiczne, przeciwpożarowe

## Slide 30
Niewachlów 2013 r.
ścieki sanitarne
5 x DN2000, L=10m
5 x 32 m3

## Slide 31
Arłamów 2011 r.
p.poż. + woda pitna
5 x DN3000
5 x 75m3

## Slide 32
Rzeszów 2011 r.
ścieki deszczowe
DN1800, L=105 m
265 m3

## Slide 33: Zbiorniki WEHO – WROCŁAW Bateria dwóch zbiorników Lc=40m wykonanych z rury Weholite DN1500 SN8 obustronnie zakończonych/spiętych rurą DN1500 SN8 (wg rysunku). Kielce 2011

## Slide 34
4 x DN2600, L=2x27,5 m + 2x30 m
600 m3
Modlniczka 2012 r.
ścieki deszczowe

## Slide 35
Głogów Małopolski 2014 r.
woda pitna
2 x DN2600, L=10m
2 x 50 m3

## Slide 36: Pozostałe elementy systemu Weholite

## Slide 37
Obudowy pompowni, tłocznie ścieków

## Slide 38
Muzeum Śląskie 2013 r.
Obudowa pompowni DN2600mm H=13,75m

## Slide 39: Separatory lamelowe, koalescencyjne
  Połączenie technologii Weholite PE firmy Uponor Infra z technologią NavoTech Inżynieria Środowiska

## Slide 41
Elementy systemu – regulatory

## Slide 42
Elementy systemu – wyroby nietypowe

## Slide 43
Weholite - studzienki, komory, kształtki nietypowe
Dostosowanie do wymogów projektu, warunków budowy

## Slide 44
Kształtki specjalne – rurociąg wody chłodzącej dyfuzor DN2200

## Slide 45
Komory podziemne PEHD Weholite – indywidualna geometria

## Slide 46
WehoTripla PP
AT-15-8991_2012 / ITB ; PN-EN 13476-2
Ф110 - 400mm
SN 8 [kN/m2]
SN 10
SN 12,5
SN 16

## Slide 47
WehoDuo OD PEHD PN-EN 13476-3
Ф110 - 400mm
SN 8 [kN/m2]

## Slide 48: System Wehopipe PN-EN 12201-2 AT-15-8441_ 2010 / ITB

## Slide 49
Systemy ciśnieniowe PEHD |  | 
WehoPipe Rury, łuki, trójniki, redukcje tuleje kołnierzowe WehoPipe RC, RC+ (System rur o podwyższonej odporności na propagację pęknięć) Rury, łuki, trójniki, redukcje tuleje kołnierzowe | Ф20 - 1800mm, PN4- 25 bar | Metody połączeń: zgrzewanie doczołowe, złączki kołnierzowe, elektrooporowe

## Slide 50: Standardowe rury ciśnieniowe zakres według PN-EN 12201-2:2012

## Slide 51: Systemy ciśnieniowe PE poza normowe
Systemy ciśnieniowe PE poza normowe (niestandardowe średnice, klasy ciśnień, grubości ścianek) zgodne z Aprobatą Techniczną |  | 
WehoPipe | F 20 - 1800mm, PN4- 25 bar | zgrzewanie doczołowe, złączki kołnierzowe, elektrooporowe

## Slide 52: Dokumentem odniesienia dla rur specjalnych jest AT-15-8441/2010

## Slide 53
WehoPipe - homogeniczność połączeń decydująca o bardzo dużej niezawodności

## Slide 54
PE63 DN200 SDR17
1974 r
Fabryka KWH Vaasa
Projekty badawcze dotyczące zachowania długookresowych
właściwości technicznych rur UPONOR INFRA :
Rurociąg PE63 DN200 PN6 1974/2012

## Slide 55: WehoPipe – rurociągi ciśnieniowe

## Slide 56: Kształtka pogrubiona „na zewnątrz”

## Slide 57: WehoPipe – wyloty morskie

## Slide 58: WehoPipe – przewierty horyzontalne

## Slide 60: Systemy do renowacji sieci

## Slide 61: Chmielów 2012 r. Renowacja kolektora GRP

## Slide 62
Łódź 2009 r. Swagelining PE100 SDR17 PN10

## Slide 63: Warszawa 2010 r. Relining magistrali wodociągowej WehoPipe RC DN800mm

## Slide 64: Piotrków Trybunalski 2003 r. Relining długi rurą Weholite DN 1500mm

## Slide 65: Renowacja kanalizacji metodą reliningu krótkiego VipLiner DN90-DN630 mm

## Slide 66: Renowacja kanalizacji DN200 metodą krakingu statycznego – VipLiner dn355/20mm

## Slide 67: Renowacja kanału żelbetowego – relining krótki rurami Weholite dn2000

## Slide 68: Renowacja studzienek kanalizacyjnych

## Slide 69: Renowacje przepustów z blachy falistej rurami Weholite
autostrady w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych – średnice do 120 cali

## Slide 70: Właściwości techniczno – użytkowe ułatwiające i wydłużające eksploatację systemów PE i PP

## Slide 71: Żywotność rurociągów PE - ponad 100 lat
71

## Slide 72: Elastyczność materiału / sztywność rur potwierdzona badaniami w pełnym zakresie średnic

## Slide 73: Zachowanie rur w gruncie
Rura elastyczna ugięta do ok. 50% | Rura sztywna

## Slide 74
Ugięcie – deformacja
GRP może w pewnym zakresie ugiąć się, ale dla zachowania szczelności połączeń ugięcie w kielichu nie może przekraczać 1,5%
  Do 30% deformacji bez uszkodzeń. W wielu przypadkach sztywność 4 kN/m² (ISO 9969) jest wystarczająca

## Slide 75
Elastyczność WehoPipe
promień gięcia R
R
Brak konieczności stosowania bloków oporowych
PE 100 PN | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20
SDR | 21 | 17 | 13,6 | 11 | 9
R/OD |  |  |  |  | 
100 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0
60 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1
30 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,4
20 | 5,3 | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 0,9
15 | 9,3 | 6,0 | 3,8 | 2,4 | 1,5

## Slide 76
Małe prędkości rozchodzenia się fali uderzeniowej
Obliczenie uderzenia hydraulicznego: przykład: v=2.5 m/s, l=1800m, pr=0.8 MPa
*) na podstawie INTERNATIONAL WATER POWER & DAM CONSTRUCTION-wyniki pomiarów terenowych we Włoszech
Wartości charakterystyczne | PE 100 PN10 710x42,1 | Żeliwo sferoidalne DN700 | GRP PN10 718x16.2
Prędkość rozchodzenia się fali zaburzenia c [m/s] | 293 | 1185 | 750 *)
Okres fali zaburzenia T [s] | 12,29 | 3,04 | 4,8
Przyrost ciśnienia w uderzeniu prostym tz < T Dp [MPa] | 0,732 | 2,962 | 1,88
Maksymalna wartość ciśnienia w przekroju – uderzenie proste dodatnie pmax [MPa] | 1,532 | 3,762 | 2,68
Minimalna wartość ciśnienia w przekroju – uderzenie proste ujemne pmin [MPa] | 0,068 | KAWITACJA | KAWITACJA

## Slide 77
Rury stalowe w eksploatacji k= 1,2-3mm
Żeliwo w eksploatacji k= 1-1,5mm (2-4mm)
Współczynnik k=0,01mm dla rur PE jest niski i niezmienny w czasie
Bardzo dobre właściwości hydrauliczne
Notes: 77

## Slide 78: PEHD = całkowita odporność na korozję
Źródło: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?145571-Mega-korozja-studzienki-ściekowej
Źródło: http://www.inzynierbudownictwa.pl

## Slide 79
Możliwość układania różnymi metodami i stosowania w różnych warunkach

## Slide 80: Odporność na ścieranie

## Slide 81: WehoPipe – hydrotransport popiołów i innych materiałów abrazyjnych, odporność na UV

## Slide 82
Odporność na ścieranie – hydrotransport piasku

## Slide 83
Szeroki zakres odporności chemicznej

## Slide 84: Szeroki zakres odporności chemicznej WehoPipe PEHD rurociągi H2SO4

## Slide 85: Łatwość instalacji w trudnych warunkach

## Slide 86: Zakres odporności termicznej PE i PP

## Slide 87: Odporność na uszkodzenia punktowe Rury karbowane PP ∕ rury Weholite
Profil Weholite PE do budowy tymczasowych przepustów i uszkodzone strukturalne rury PP na skutek ruchu ciężkiego sprzętu na budowie

## Slide 88: Rura GRP- przekroczenie odkształceń 0,5%-delaminacja
Rura GRP- załamanie ścianki podczas próby ciśnieniowej
Spękana rura żeliwna

## Slide 89: Weholite = brak zdolności do rozwarstwienia

## Slide 90: Jednorodność połączeń

## Slide 91
Wytrzymałość połączeń – kolektory wielkośrednicowe
Weholite posiada takie same właściwości w obszarze złącza co sama rura. Brak słabych punktów jak połączenie kielichowe
GRP odchylenie kątowe w kielichu max 0,5-1°

## Slide 92: Specjalne połączenia mechaniczne dla systemu rur ciśnieniowych PEHD WehoPipe

## Slide 93: Niewielka masa rur i kształtek

## Slide 94: Niewielka masa - łatwość instalacji

## Slide 95: Łatwy montaż elementów wielkogabarytowych Zbiornik DN3000 L45m wkładany w całości do wykopu

## Slide 96: Łatwy montaż dużych kształtek

## Slide 97: Jednorodność i kompatybilność systemu (rury, studnie, zbiorniki, separatory…) Kanalizacja deszczowa: rury Weholite SN8 dn400-1600, układ separacji i studzienki ekscentryczne Weho dn3000

## Slide 98
Rurociagi grawitacyjne z ekstremalnymi spadkami – wysoki zapas bezpieczeństwa na bardzo wysokie prędkości przepływu
Odwodnienia Weholite

## Slide 99
Rurociągi PE charakteryzują się:
Relatywnie niskimi kosztami instalacji i eksploatacji (nie wymagają doszczelniania, malowania itp.) w stosunku do innych technologii.
Niewielkimi prędkościami rozchodzenia się fali uderzeniowej (kilkakrotnie mniejsze niż dla stali, żeliwa, czy GRP).
Bardzo niskim i długookresowym współczynnikiem k,
Jednorodnością połączeń odcinków rur i kształtek,
100% szczelnością połączeń,
Łatwością montażu bez względu na warunki atmosferyczne (również w temp. ujemnych),
Całkowitą odpornością na promieniowanie UV,
Całkowitą odpornością na korozję i zarastanie,
Bardzo małą masą rur w porównaniu z materiałami tradycyjnymi,
Bardzo dużą odpornością na ścieranie,
Całkowitą odpornością na prądy błądzące,
Szerokim zakresem odporności chemicznej.

## Slide 100: Częstotliwość awarii w systemach wodociągowych
Kilka różnych programów badawczych wykonanych w USA, Anglii i Szwecji pokazało występowanie awarii rzędu 1-1,6 / 10 km/ rok
Szerokie badania przeprowadzone w Anglii przez Anglian Water w latach 93-94 przedstawiały następujące wyniki:
Rodzaj | Badana | Liczba awarii | Częstotliwość awarii na 10km/ rok
rur | długość (km) |  | 
Stal | 16379 | 3337 | 2,04
PE | 2240 | 58 | 0,26
PCW | 5416 | 848 | 1,57
Inne rury | 7395 | 522 | 0,71
Suma: | 31430 | 4765 | 1,52
(Source: Stokes and Edwards, paper presented at Conf. Plastic Pipes X, 1998) |  |  | 
Niska awaryjność PE

## Slide 101
101
17.01.1995 Kobe; siła 6,9; czas trwania 20 sek.
5477 ofiar
35 000 rannych
172 000 zniszczonych domów
Zdolność przeniesienia obciążeń dynamicznych
Notes: 101

## Slide 102
Typ rury | Woda [uszkodzeń/km] | Gaz [uszkodzeń/km]
PE | 0 | 0
Żeliwo sferoidalne | 0,488 | 0,052
stal | 0,437 | 1,210
PVC | 1,430 | 
Żeliwo szare | 1,508 | 
azbestocement | 1,782 | 
Performance of Pipes During Earthquakes
Conference Plastic Pipes XV, Vancouver 2010
Autor: Camille George Rubeiz,
Plastics Pipe Institute, USA
Skutki dla rurociągów po trzęsieniu ziemi
PE - największa niezawodność
17.01.1995 Kobe; siła 6,9; czas trwania 20 sek.
Notes: 102

## Slide 103: Współpraca, wsparcie w projektowaniu

## Slide 104: Indywidualny dobór sprawdzonych rozwiązań dla różnorodnych warunków budowy i eksploatacji

## Slide 106
Uponor Infra Sp z o.o. ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa www.uponor.pl
Dziękuję za uwagę