WARUNKI PRZYŁĄCZENIA PRZYŁĄCZY WOD-KAN

znak:……………  					miejscowość/data ……………..

ADRESAT

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej ……………….

Na podstawie § .... Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz. Woj..... Nr ..., poz....) oraz w związku z wnioskiem nr ..../..../.... z dnia ........, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w ............. informuje, że dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla nieruchomości położonej przy ul. .............................. w .......................... (działka geodezyjna nr ....................) należy projektować według następujących zasad:

I.TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

- Miejsce włączenia wody - istniejący wodociąg  125x11.4 w ul. ……………….oznaczony kolorem niebieskim na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków; Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0.27 MPa;

- Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem;

- Przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej PE 90(ks90) posadowionej na działce Nr 881/7 ……………. Ciśnienie w sieci wynosi od 0.02 do 0,29MPa;

II.PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACYJNEGO.

- Na przyłączu kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na terenie posesji w odległości ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy;

- Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.

III.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PWiK informuje, że należy złożyć do Starosty ……….. wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

lub

- PWiK informuje, że w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PWiK złoży do Starosty ……….. wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. W związku z powyższym niezbędnym jest złożenie przez Inwestora wniosku o uzgodnienie sytuowania projektowanego przyłącza  do Starosty ……….. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

- Budowa przyłączy wymaga sporządzenia, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- Wybudowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne pozostanie własnością Odbiorcy. Przyłącza będące w posiadaniu PWIK będą utrzymywane przez PWIK;

- Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu (…) przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi na podstawie umowy o przyłączeniu i po spełnieniu niniejszych technicznych warunków przyłączenia;

- Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy;

- Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

- W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunków zaistnieje ryzyko kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PWiK informuje, że należy złożyć do Starosty ……….. wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.