## Slide 1
Wstęp do praktycznego uzdatniania wody w sieciach wodociągowych
„Bystre”, 08-09.10.2015 r.
Zbigniew Ludwiczak, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o. Na podstawie: materiałów własnych ProMinent GmbH, United States Environmental Protection Agency (EPA) oraz literatury fachowej
Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Woj. Podkarpackiego

## Slide 2: Prezentacja firmy
Grupa ProMinent
Około 2.400 zatrudnionych pracowników
85% obrotu poza Niemcami
Odziały sprzedaż i serwis: 55
Zakłady produkcyjne: 12
60 autoryzowanych oddziałów handlowych

## Slide 3: Globalna prezentacja Grupy ProMinent
Biura/Oddziały
Przedstawicielstwa handlowe

## Slide 4: ProMinent Dozotechnika Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków

## Slide 5: Metody dezynfekcji wody
Chemiczne - wolny chlor (podchloryn sodu i wapnia, chlor gazowy) - dwutlenek chloru - ozon
Fizyczne - promieniowanie UV (lampy nisko- i średniociśnieniowe)

## Slide 6: - portfolio produktów
Generatory ClO2- Elektrolizery – Ozonatory – Dozowanie – UV – Regulatory pomiarowe
Kompleksowe, niezależne rozwiązania w technologii uzdatniania wody

## Slide 7
Metody dezynfekcji – porównanie

## Slide 8: Źródła wolnego chloru w procesach dezynfekcji
Podchloryn sodu
Podchloryn wapnia
Chlor gazowy Zarówno podchloryn sodu, jak i chlor gazowy, możemy wytwarzać „in situ” na drodze elektrolizy.

## Slide 9: Skuteczność uzdatniania wolnym chlorem
Najbardziej skuteczny utleniacz spośród form wolnego chloru, to chlor gazowy
Cl2 > HOCl > OCl -
Niezależnie od procesu fizycznego rozpuszczania się
w wodzie, …chlor wchodzi z nią w reakcję chemiczną, reaguje powoli w myśl reakcji:
Cl2 + H2O HOCl + HCl
[A.Bielański, Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN 1970]

## Slide 10
Cl2 > HOCl > OCl -
Siła bakteriobójcza HOCl jest ok. 80 razy większa od OCl-, gdyż przenikanie przez ścianki komórek cząstki z ładunkiem elektrycznym (-) jest wolniejsze → zahamowana osmoza
Skuteczność uzdatniania wolnym chlorem

## Slide 11: Chlor gazowy do uzdatniania wody
Najbardziej skuteczny utleniacz spośród form wolnego chloru
Cl2 > HOCl > OCl- CHLORINSITU® V

## Slide 12
Zależność form wolnego chloru od pH i warunków przechowywania
Bezpośrednie wystawienie podchlorynu na działanie światła słonecznego może spowodować, że w ciągu kilku godzin roztwór może stracić nawet 10-20g chloru wolnego na litr.
Temperatura przechowywania < 25oC
Termin trwałości – 7 dni (bez stabilizatora)
2NaClO + H2O → 2Na+ + HClO + OCl- + H+

## Slide 13
Zależność form wolnego chloru od pH i warunków przechowywania
  3 NaClO → NaClO3 + 2 NaCl (samoistny rozkład pod wpływem temperatury, UV)

## Slide 14: Zależność form wolnego chloru od pH
Okresowe obniżenie pH do 6
zapewnia skuteczne zwalczania zakażeń Escherichia coli

## Slide 15: Chemiczne właściwości dwutlenku chloru
•O
Cl
O
O•
O
Cl
Jest to substancja o silnych właściwościach utleniających ClO2 + e-  ClO2- (chloryn) E0 = 0.95 V
Cząsteczka ClO2 wykazuje własności paramagnetyczne - kąt między wiązaniami O-Cl-O wynosi 117o
Budowa i kształt cząsteczki najbardziej przypomina ozon
Trwały w wodzie, nie ulega samoistnemu rozkładowi
Rozpuszcza się w wodzie w postaci gazowej
  Aktywny niezależnie od pH (zakres dla wody pitnej)
  Bez trudu przenika przez błonę komórkową
  Wysoce skuteczny w usuwaniu biofilmów

## Slide 16: Chemiczne właściwości dwutlenku chloru (2)
Barwa: pomarańczowo – żółty gaz
Zapach: ostry
Punkt topnienia: - 59 °C
Punkt wrzenia: 11° C
Roztwór wodny ma barwę żółto – zieloną
Do 2000 ppm w roztworze klasyfikowany jako drażniący
Dwutlenek chloru pozostaje w wodzie w formie gazu
Dwutlenek chloru jest niestabilny i rozpada się przy podgrzewaniu, pod ciśnieniem i przy naświetlaniu promieniami UV: 2 ClO2 ---> Cl2 + 2 O2
Wartość NDS w fazie gazowej - 0,3 g/m3

## Slide 17: Ekologiczne aspekty stosowania dwutlenku chloru
ClO2 reaguje jako silny utleniacz
  Nie tworzą się trójhalometany THM
  Nie tworzą się chlorofenole
  Nie tworzą się AOX (adsorbowalne halogenki organiczne)
  Nie reaguje z amoniakiem
75 ppm chlorynu nie jest toksyczne dla narybku pstrąga tęczowego
0,3 ppm dwutlenku chloru przy dwudziestu dniach ekspozycji nie wpływa na wzrost narybku pstrąga tęczowego
0,1 ppm dwutlenku chloru: niewielki wpływ na ekosystem planktonu (złożony z otwornic i alg okrzemkowych)

## Slide 18
Skuteczność dezynfekcji dwutlenkiem chloru
  Doskonałe wyniki nawet przy niskich stężeniach

## Slide 19: Wytwarzanie dwutlenku chloru – „in situ”
Z chlorynu sodu i chloru gazowego
2 NaClO2 + Cl2 2 ClO2 + 2 H2O + NaCl
Z chlorynu sodu i kwasu solnego
5 NaClO2+ 4 HCl 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O
Nadmiar HCl jest buforowany w wodzie
Nadmiar Cl2 skutkuje mieszaniną ClO2 / Chlor

## Slide 20: Bello Zon® – sposób wytwarzania ClO2
  > 80 % sprawność
  brak chlorynu w produkowanym dwutlenku chloru
  precyzyjne dozowanie stabilnych reagentów
  bez konieczności posługiwania się gazowym chlorem maksymalna wydajność reakcji 80-90%, maleje ze spadkiem temperatury otoczenia !
  Surowce chemiczne: chloryn sodu 7,5% (NaClO2)
  kwas solny 9% (HCl)
4 HCl + 5 NaClO2  4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O

## Slide 21: Dwutlenek chloru – reakcja otrzymywania
CHLORYN – KWAS SOLNY teoretyczna reakcja sumaryczna
5NaClO2 + 4HCl = 4ClO2(g) + 5NaCl + 2H2O
reakcja „pośrednia” wynikająca z kinetyki reakcji
4HCl + 5NaClO2 = 4ClO2(aq) + ClO3- Uwaga: „Stabilizowane” roztwory ClO2 są tak naprawdę mieszaniną z chlorynem sodu o zmiennym składzie (w RFN od 1985 r. są zakazane przez tamtejsze Min. Zdrowia)

## Slide 22: Dopuszczalne stężenie ClO2 w wodzie pitnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: - suma zawartości chlorynów i chloranów < 0,7 ppm
WHO, Guidelines for Drinking-Water Quality, 3rd edition
  max. 0,7 ppm chlorite, max. 0,7 ppm chlorate
EPA (United States Environmental Protection Agency)
  max. 0,8 ppm ClO2, max. 1,0 ppm chlorite
HSC (Health & Safety Commission in Great Britain)
  max. 0,5 ppm ClO2 + chlorite + chlorate
German drinking water guidelines
  max. dosage ClO2: 0,4 ppm,
  max. residual of ClO2: 0,2 ppm
  max. residual of chlorite: 0,2 ppm

## Slide 23: ClO2 – reakcje utleniania w wodzie pitnej
Substancja
Zużycie mg ClO2 na mg substancji
Produkt reakcji
Żelazo Fe 2+ 1,2 Fe 3+ Mangan Mn 2+ 2,4 MnO2
Azotyny NO2- 3,0 NO3-
Siarczki H2S ~ 5,2 H2SO4
Subst. organiczne ??? ???

## Slide 24: ClO2 – reakcje utleniania w wodzie pitnej
[ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi]

## Slide 25
Wolny chlor a ClO2 - formowanie THM
Woda powierzchniowa z rzeki po filtrach żwirowych Bremen Waterworks , Germany (Prof. Sontheimer 1980)

## Slide 26: Podstawowe wiadomości o elektrolizie NaCl
2NaCl + 2H2O → Cl2↑ + 2NaOH + H2↑
sól + woda → chlor + ług sodowy + wodór
2e+
Reakcja elektrochemiczna
Teoretyczna minimalna sprawność:
  Chemikalia : 1 kg Cl2 wymaga 1,65 kg chlorku sodowego
  Energia el. : 1 kg Cl2 wymaga 766 A
Zużycie energii zależy od rodzaju celi użytej w procesie
Dwa podstawowe rodzaje:
  - Cela otwarta (Hypocell)
  - Cela membranowa
2e+

## Slide 27: Podstawowe funkcje urządzenia
sól
prąd
woda
wodór
Chlor wolny:
Podchloryn sodu
albo
Kwas podchlorawy
ścieki
Chlorinsitu®

## Slide 28: Dlaczego wolny chlor z procesu elektrolizy
Bez magazynowania/obsługi substancji żrących/niebezpiecznych
Mniejszy wpływ na pH (w porównaniu z preparatami handlowymi)
Otrzymujemy świeży środek optymalnie odporny na dekompozycję
Mniejsza zawartość bromianów i chloranów
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia: max. 0,01 ppm bromianów
  rekomendacja WHO dla wody pitnej: max. 0,2 ppm chloranów
chlorany [g/L] w podchlorynie
0
30
20
10
handlowy „in situ”
bromiany [mg/L] w podchlorynie
0
160
80
40
handlowy „in situ”
120

## Slide 29: Chlorinsitu® III lub V Compact 25 – 50 g/h
Idealny, dla małych ujęć - sieci gminne, hotele, rezydencje, schroniska - (konieczna 1h/doba na regenerację układu zmiękczania)

## Slide 30
Dwutlenek chloru w wodzie pitnej CDLb <120 g/h

## Slide 31
Dwutlenek chloru w wodzie pitnej CDVc<1200 g/h
Istnieje możliwość dostarczania substratów z magazynu chemii – pod generatorem/-ami tylko zbiorniki buforowe

## Slide 32: Dwutlenek chloru w wodzie pitnej CDVk
Instalacje o wydajności do 10 kg/h: chloryn - 25%, kwas 30 – 33%

## Slide 33
Dziękuję za uwagę